## Enveloppe
Calcul de l'épaisseur de l'enveloppe
désignation | symb | valeur | unités | Observations
Matière |  | Inox 310S |  | 6C629
Pression de calcul | p | 1 | N/mm2
Température de calcul | t | 200
Résistance minimale à la traction à la température ambiante | Rm | 599 | N/mm2
Limite élastique minimale à la température de calcul | Rp0,2 | 330 | N/mm2
Valeur Rm/2,5 |  | 239.6 | N/mm2
Valeur Rp 0,2/1,5 |  | 220 | N/mm2
Contrainte nominale de calcul, valeur la plus faible de Pm/2,5 et deRp 0,2/1,5 | f | 220 | N/mm2
Coéfficient de soudure du générateur | s | 0.7
Diamètre extérieur de l'enveloppe cylindrique | De | 637 | mm
Epaisseur de l'enveloppe cylindrique | e | 6 | mm
Rayon intérieur de l'enveloppe cylindrique = De/2-e | Ri | 625 | mm
Surépaisseur de corrosion | c | 0 | mm
Epaisseur calculée de l'enveloppe cylindrique = (p*Ri)/(f*s-0,5*p)+c | et | 4.0717 | mm
Epaisseur choisie |  | 6 | mm

## Foyer
Calcul de l'épaisseur du corps de foyer
désignation | symb | valeur | unités | Observations | Suzanne
Matière |  | Inox réfractaire |  | 8C265
Pression de calcul | p | 1 | N/mm2 |  | 1
Température de calcul | t | 300 | C° | foyer | 300
Résistance minimale à la traction à la température ambiante | Rm | 616 | N/mm2 |  | 410
Limite élastique minimale à la température de calcul | Rp0,2 | 320 | N/mm2 |  | 155
Valeur Rm/2,5 |  | 246.4 | N/mm2 |  | 164
Valeur Rp 0,2/1,5 |  | 213.3333 | N/mm2 |  | 103.3333
Contrainte nominale de calcul, valeur la plus faible de Rm/2,5 et deRp 0,2/1,5 | f | 213.3333 | N/mm2 |  | 103.3333
Module d'élasticité du métal à la température de calcul | E | 186000 | N/mm2 | ?? | 186000
Coéfficient de soudure du générateur | s | 0.7 |  |  | 0.7
Diamètre extérieur du tube de foyer | De | 548 | mm |  | 550
Epaisseur du tube de foyer | e | 10 | mm |  | 10
Diamètre moyen du tube de foyer | Dm | 538 | mm |  | 540
Ovalisation du tube de foyer | U | 0.54 | % |  | 0.54
Distance entre raidisseurs efficaces | L | 548 | mm | Pas de raidisseurs = DM | 510
Coefficient de sécurité x1 | x1 | 2.5 |  |  | 2.5
Coefficient de sécurité x2 | x2 | 3 |  |  | 3
Surépaisseur de corrosion | c | 0 |  |  | 1
Coefficient =(p*Dm*x1)/(2*Rp0,2*(1+0,1*Dm/L)) | B | 1.9137 |  |  | 3.9379
Calcul intermédiaire 1 = 0,12*Dm*U | Ci1 | 34.8624 |  |  | 34.992
Calcul intermédiaire 2 = (1+5*Dm/L)*B | Ci2 | 11.3075 |  |  | 24.7855
Epaisseur calculée 1 du tube de foyer =(B/2)*(1+racine(1+Ci1/Ci2))+c | et1 | 2.8903 | mm |  | 6.0267
Calcul intermédiaire 3 = p*x2*L | Ci3 | 1644 |  |  | 1530
Calcul intermédiaire 4 = 2,6*E | Ci4 | 483600 |  |  | 483600
Epaisseur calculée 2 du tube de foyer =(Dm^0,6)*(Ci3/Ci4)^0,4+c | et2 | 4.4775 | mm |  | 5.3603
Epaisseur choisie |  | 10 | mm |  | 10

## Fond
Calcul de l'épaisseur du fond
désignation | symb | valeur | unités | Observations | Suzanne
Matière |  | Inox 310S |  | 7C466
Pression de calcul | p | 1 | N/mm2 |  | 1
Température de calcul | t | 200 |  |  | 200
Résistance minimale à la traction à la température ambiante | Rm | 515 | N/mm2 |  | 410
Limite élastique minimale à la température de calcul | Rp0,2 | 206 | N/mm2 |  | 195
Valeur Rm/2,5 |  | 206 | N/mm2 |  | 164
Valeur Rp 0,2/1,5 |  | 137.3333 | N/mm2 |  | 130
Contrainte nominale de calcul, valeur la plus faible de Rm/2,5 et deRp 0,2/1,5 | f | 137.3333 | N/mm2 |  | 130
Coéfficient de soudure du générateur | s | 0.7 |  |  | 0.7
Cercle principal - fonction de la distance entre les points d'ancrage | b | 39 | mm |  | 42
Coefficient dépendant de la nature des ancrages | C | 0.45 |  |  | 0.45
Coefficient directeur dépendant de la position relative des points d'ancrage | y | 1 |  |  | 1
Surépaisseur de corrosion | c | 0 | mm |  | 0.75
Epaisseur calculée du fond =C*b*y*(racine(p/f))+c | et | 1.4976 | mm |  | 2.4076
Epaisseur choisie |  | 10 | mm |  | 10
Code de construction de générateur de vapeur NF 32-104 (sept 1986)
voir ligne 12 &13
Note on C12: lame d'eau Dominique Blaise 15/10/2009
Note on C13: voir Analyse1.doc

## pl foyer
Calcul de l'épaisseur de la plaque foyère
désignation | symb | valeur | unités | Observations | Suzanne
Matière |  | Inox 310S |  | 7C466
Pression de calcul | p | 1 | N/mm2 |  | 1
Température de calcul | t | 300 | C° | foyer | 300
Résistance minimale à la traction à la température ambiante | Rm | 587 | N/mm2 |  | 410
Limite élastique minimale à la température de calcul | Rp0,2 | 271 | N/mm2 |  | 155
Valeur Rm/2,5 |  | 234.8 | N/mm2 |  | 164
Valeur Rp 0,2/1,5 |  | 180.6667 | N/mm2 |  | 103.3333
Contrainte nominale de calcul, valeur la plus faible de Rm/2,5 et deRp 0,2/1,5 | f | 180.6667 | N/mm2 |  | 103.3333
Coéfficient de soudure du générateur | s | 0.7 |  |  | 0.7
Cercle principal - fonction de la distance entre les points d'ancrage | b | 120 | mm |  | 230.85
Coefficient dépendant de la nature des points d'ancrage | C | 0.45 |  |  | 0.45
Coefficient correcteur dépendant de la position relative des points d'ancrage | y | 1 |  |  | 1
Surépaisseur de corrosion | c | 0 | mm |  | 0.75
Epaisseur calculée de la plaque tubulaire (C*b*y*Racine(p/f))+c | et | 4.0175 | mm |  | 10.9693
Epaisseur choisie |  | 10 | mm |  | 10
Code de construction de générateur de vapeur NF 32-101 (sept 1986)
voir valeur ligne 12
Note on C12: 12/10/2009 info de Domique Blaise voir analyse1.doc
Note on C13: voir Analyse1.doc

## Boite à F.
Calcul de l'épaisseur de la plaque boite à fumée
désignation | symb | valeur | unités | Observations
Matière |  | Inox 310S |  | 7C466
Pression de calcul | p | 1 | N/mm2 |  | 1
Température de calcul | t | 200 | C° |  | 200
Résistance minimale à la traction à la température ambiante | Rm | 587 | N/mm2 |  | 587
Limite élastique minimale à la température de calcul | Rp0,2 | 271 | N/mm2 |  | 271
Valeur Rm/2,5 |  | 234.8 | N/mm2 |  | 234.8
Valeur Rp 0,2/1,5 |  | 180.6667 | N/mm2 |  | 180.6667
Contrainte nominale de calcul, valeur la plus faible de Rm/2,5 et de Rp0,2/1,5 | f | 180.6667 | N/mm2 |  | 180.6667
Coéfficient de soudure du générateur | s | 0.7 |  |  | 0.7
Cercle principal - fonction de la distance entre les points d'ancrage | b | 120 | mm |  | 230.85
Coefficient dépendant de la nature des points d'ancrage | C | 0.45 |  |  | 0.45
Coefficient correcteur dépendant de la position relative des points d'ancrage | y | 1 |  |  | 1
Suréppaisseur de corrosion | c | 0 | mm |  | 0
Epaisseur calculée de la plaque tubulaire (C*b*y*Racine(p/f))+c | et | 4.0175 | mm |  | 7.7286
Epaisseur choisie |  | 10 | mm |  | 10
Code de construction de générateur de vapeur NF 32-104 (sept 1985)
Code de construction de générateur de vapeur NF 32-103 ( juin 1985)

## piquage TP
Calcul du piquage isolé - Trou de Poing
désignation | symb | valeur | unités | Observations
Matière
Limite élastique à la température de la virole | Rp0,2 | 195 | N/mm2
Limite élastique à la température de calcul de la tubulure | Rp0,2 | 195 | N/mm2
Contrainte nominale de calcul du fond bombé = Rp0,2/1,5 | f | 130 | N/mm2
Contrainte nominale de calcul du foyer = Rp0,2/1,5 | f1 | 130 | N/mm2
Pression de calcul | p | 1 | N/mm2
Rayon intérieur de la virole | Ri | 317 | mm
Epaisseur minimale de la paroi de la virole = (p*Ri)/(f-0,5*p) | eo | 2.4479 | mm
Epaisseur nominale de la paroi de la virole | en | 6 | mm
Diamètre moyen de la virole = 2*Ri+en | Dm | 640 | mm
Limite de la zone de compensation = racine(Dm*en) | L | 61.9677 | mm
Diamètre extérieur de la tubulure | de |  | mm
Epaisseur nominale de la paroi de la tubulure | et |  | mm
Diamètre intérieur de la tubulure | di | 0 | mm
Epaisseur minimale de la paroi de la tubulure = (p*di)/(2*f1-p) | eto | 0 | mm
Diamètre moyen de la tubulure =di+et | dm | 0 | mm
Limite de la zone de compensation = racine(dm*et) | l | 0 | mm
Diamètre de l'ouverture dans la paroi= di+2*et | dp | 0 | mm
Diamètre extérieur de l'anneau de renfort | Dr |  | mm
Epaisseur nominale de l'anneau de renfort | er |  | mm
Aire de la section à compenser =(dp+2*eto)*eo | A | 0 | mm2
Epaisseur de corrosion de la virole | ecv
Epaisseur de corrosion du piquage | ecp
Aire de la section de compensation dans le corps de la virole =2*(L+et-eto)*(en-eo-ecv) | B | 440.2341 | mm2
Aire de la section de compensation dans la tubulure =2*(l+er)*(et-eto-ecp) | C | 0 | mm2
Longueur de compensation du piquage pour air D(<=l) | h |  | mm
Aire de la section de la tubulure (piquage =2*h*(et-ecp) | D | 0 | mm2
Aire De la section de l'anneau-renfort = er*(DR-di-2(et-ecp)) | E | 0 | mm2
Aire De la section des soudures (minimum | S |  | mm2
Surface de compensation = B+C+D+0,7*E+S | Sc | 440.2341 | N/mm2 | ok
Surface de compensation SC doit être ua moins égale à l'Air de la section à compenser A |  | OK | mm
Code de construction de générateurs de vapeur NF E 32-103 (sept. 1978)

## piquage isolé 33,4
Calcul du piquage isolé - Diamètre 33,4 Epaisseur 2,77
désignation | symb | valeur | unités | Observations | Suzanne
Matière
Limite élastique à la température de la virole | Rp0,2 | 195 | N/mm2 |  | 195
Limite élastique à la température de calcul de la tubulure | Rp0,2 | 188 | N/mm2 |  | 188
Contrainte nominale de calcul du fond bombé = Rp0,2/1,5 | f | 130 | N/mm2 |  | 130
Contrainte nominale de calcul du foyer = Rp0,2/1,5 | f1 | 125.33 | N/mm2 |  | 125.33
Pression de calcul | p | 1 | N/mm2 |  | 1
Rayon intérieur de la virole | Ri | 317 | mm |  | 317
Epaisseur minimale de la paroi de la virole = (p*Ri)/(f-0,5*p) | eo | 2.4479 | mm |  | 2.4479
Epaisseur nominale de la paroi de la virole | en | 6 | mm |  | 6
Diamètre moyen de la virole = 2*Ri+en | Dm | 640 | mm |  | 640
Limite de la zone de compensation = racine(Dm*en) | L | 61.9677 | mm |  | 61.9677
Diamètre extérieur de la tubulure | de | 33.4 | mm |  | 26.9
Epaisseur nominale de la paroi de la tubulure | et | 2.77 | mm |  | 4
Diamètre intérieur de la tubulure | di | 27.86 | mm |  | 18.9
Epaisseur minimale de la paroi de la tubulure = (p*di)/(2*f1-p) | eto | 0.11159 | mm |  | 0.075703
Diamètre moyen de la tubulure =di+et | dm | 30.63 | mm |  | 22.9
Limite de la zone de compensation = racine(dm*et) | l | 9.2111 | mm |  | 9.5708
Diamètre de l'ouverture dans la paroi= di+2*et | dp | 33.4 | mm |  | 26.9
Diamètre extérieur de l'anneau de renfort | Dr | 0 | mm |  | 0
Epaisseur nominale de l'anneau de renfort | er | 0 | mm |  | 0
Surface de la section à compenser =(dp+2*eto)*eo | A | 82.3054 | mm2 |  | 66.2185
Epaisseur de corrosion de la virole | ecv | 0 |  |  | 0
Epaisseur de corrosion du piquage | ecp | 0 |  |  | 0
Surface de la section de compensation dans le corps de la virole =2*(L+et-eto)*(en-eo-ecv) | B | 459.1201 | mm2 |  | 468.1133
Surface de la section de compensation dans la tubulure =2*(l+er)*(et-eto-ecp) | C | 48.9739 | mm2 |  | 75.1172
Longueur de compensation du piquage pour air D(<=l) | h | 9.57 | mm |  | 9.57
Surface de la section de la tubulure (piquage =2*h*(et-ecp) | D | 53.0178 | mm2 |  | 76.56
Surface de la section de l'anneau-renfort = er*(DR-di-2(et-ecp)) | E | 0 | mm2 |  | 0
Surface de la section des soudures (minimum | S | 100 | mm2 |  | 100
Surface de compensation = B+C+D+0,7*E+S | Sc | 661.1118 | N/mm2 | ok | 719.7905
Surface de compensation SC doit être au moins égale à l'Aire de la section à compenser A |  | OK | mm |  | OK
Code de construction de générateurs de vapeur NF E 32-103 (sept. 1978)